ZAWARTOŚĆ  TECZKI

Strona tytułowa                                                                		str.1

Spis treści                                                                         		str.2

Opis techniczny                                                                       	str.3

Wykaz norm									str.5

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

Rys. nr 1 -  Plan instalacji elektrycznej 					str.6

Rys. nr 2 -  Schemat instalacji elektrycznej  -  zasilanie		str.7

Rys. nr 3 -  Schemat instalacji elektrycznej  -  RP			str.8

ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 -   Uprawnienia budowlane                                      	str.9

Zał. nr 2 -   Zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby              	str.10

Inżynierów Budownictwa

Zał. nr 3 -   Oświadczenie projektanta                                     	str.11

Zał. nr 4 -   Informacja BiOZ						str.12

1. OPIS  TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i remontu części budynku administracyjno-biurowego, Gaszowice ul. Rydułtowska 1, dz. nr 1675/69, 1679/69.

1.2.Zakres opracowania

- instalacja światła

- instalacja gniazdek wtyczkowych

- instalacja siły

- instalacja przeciwporażeniowa

1.3.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekty branżowe

- obowiązujące normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne

Napięcie zasilania - 400/230V

Ochrona od  porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S

1.5.Zasilanie

Zasilanie jest istniejące

1.6.Instalacja oświetlenia i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypusty oświetleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.

Przewody układać pod tynkiem oraz w korytkach.

Osprzęt stosować podtynkowy.

Gniazdka wtyczkowe  instalować  na wysokości 0,3 – 1,4m w odległości min. 0,6 m od krawędzi umywalek ,  natomiast łączniki instalować na wysokości 1,2 - 1,4 m nad podłogą.

Wyłączniki stosować na prąd 10A, a gniazdka 16A.

Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schematach ideowych.

1.7.Instalacja siły i sterowania

Instalacja siły obejmuje podłączenie urządzeń elektrycznych.

Sterowanie  urządzeniami  odbywa się automatycznie ze sterowników i regulatorów, które zasilane są z   rozdzielni.

Sterowniki i regulatory dostarczane są wraz z urządzeniami.

Zasilanie wentylatorów w części nie objętej opracowaniem wykonać z istniejących obwodów.

1.8.Ochrona od porażeń

Zastosowano środek ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania  t.j. wyłączników  nadprądowych i różnicowo - prądowych oraz połączeń wyrównawczych.

Dostępne przewodzące elementy instalacji należy łączyć z ziemią za pomocą przewodu ochronnego PE.

Przewód ochronny PE należy dodatkowo podłączyć do szyny wyrównawczej, którą połączyć z uziemieniem.

Dla budynku dobrano wyłączniki różnicowo - prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA. Przez zastosowania wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezpośrednim dotknięciem nie uziemionego elementu znajdującego się pod napięciem.

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą.

1.9.Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami .

Instalacje elektryczne wykonywać  po realizacji robót instalacyjnych oraz technologicznych.

Przewody, kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty.

Typy aparatów oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych podano jako przykładowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych, wykonać pomiary instalacji elektrycznej.

Projekt branży elektrycznej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury, technologii oraz  projektami branżowymi

Przy przejściach przez strefę pożarową wszystkie przepusty i otwory uszczelnić masą ognioochronną.

Wszelkie    dane    dotyczące    podłączenia   aparatów   i   urządzeń    do szaf sterowniczych,   zawarte   są   w    Dokumentacji    Techniczno -  Ruchowej   szaf sterowniczych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W czasie budowy stosować ogólne przepisy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych.

Wykaz norm:

PN-IEC 60364-4-41	Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-43	Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46	Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47	Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473	Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-6-61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-54	Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56	Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia   elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-87/E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90066    Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy we wnętrzu.

PN-EN 62305	Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.