WYMAGANE KARTY KATALOGOWE I INNE DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PARAMETRY MINIMUM WSKAZANE W PFU:

CZĘŚĆ 1

- Dla instalacji kolektorów słonecznych

- Karta katalogowa zasobnika c.w.u. określająca co najmniej następujące parametry:

Grubość izolacji

Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej (250/300/400)

Min. powierzchnia górnej wężownicy (250/300/400)

Króciec wyj. c.w.u.

Max. Wysokości zbiorników (250/300/400)

Min. Średnica zasobnika (250/300/400)

Ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy

Materiał zasobnika

- Karta katalogowa oraz raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 dla kolektora słonecznego (płyta) określające co najmniej następujące parametry:

| Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) | Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 |
| --- | --- |
| Minimalna powierzchnia czynna absorbera / Maksymalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora | Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 |
| Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni absorbera, potwierdzona Solar Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub ISFH lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę | Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 |
| Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1 | Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 |
| Maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 | Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 |
| Rodzaj absorbera | Karta katalogowa |
| Materiał, z jakiego jest wykonany układ hydrauliczny | Karta katalogowa |
| Materiał, z jakiego jest wykonana płyta absorbera | Karta katalogowa |
| Gwarantowany minimalny uzysk roczny | Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 |

- certyfikat Solar Keymark dla kolektora lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią musi być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg powyższych norm

- Dla instalacji fotowoltaicznych

- Karta katalogowa modułu fotowoltaicznego oraz inne dokumenty wskazane w poniższej tabeli określająca co najmniej poniższe parametry:

| Typ ogniw | Karta katalogowa |
| --- | --- |
| Liczba ogniw | Karta katalogowa |
| Liczba szynowodów | Karta katalogowa |
| Moc modułu | Karta katalogowa Do każdego modułu musi być dołączony raport z flash testu zawierający nr seryjny modułu oraz potwierdzający jego parametry zgodne z podanymi w tym programie funkcjonalno-użytkowym – na etapie realizacji) |
| Sprawność modułu | Karta katalogowa |
| Wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy | Karta katalogowa oraz protokół z testów laboratoryjnych |
| Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego | Karta katalogowa |
| Dopuszczalny prąd wsteczny | Karta katalogowa |
| Rama | Karta katalogowa |
| Współczynnik Wypełnienia | Dokumenty z pomiarów parametrów elektrycznych w warunkach STC |
| Spadek sprawności przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego przy 200 W/m2 | Karta katalogowa oraz protokół z testów laboratoryjnych |
| Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi | Karta katalogowa lub deklaracja producenta |
| Szkło przednie z powłoką antyrefleksyjną | Karta katalogowa lub deklaracja producenta |
| Wytrzymałość mechaniczna | Karta katalogowa |
| Wymagane normy (lub równoważne) | Karta katalogowa |
| Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy | Karta katalogowa lub deklaracja producenta |
| Gwarancja na wady ukryte | Warunki gwarancji |
| Gwarancja na moc | Warunki gwarancji |

- Karta katalogowa dla falownika (inwertera) określająca co najmniej poniższe parametry:

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napięcie prądu stałego

Maksymalne napięcie startu

Zakres napięcia

Minimalna sprawność euro

Stopień ochrony

Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu

Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją

Rozłącznik DC dla każdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim prądem

Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - warystor

Monitoring parametrów sieci

Temperaturowy zakres pracy

Sposób chłodzenia

Protokół komunikacji

Komunikacja bezprzewodowa

Gwarancja

Wyświetlacz

- W przypadku wyposażenia instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (oświadczenie w formularzu ofertowym) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opis planowanego do zastosowania rozwiązania oraz karty katalogowe dla użytych w rozwiązaniu urządzeń. Instalacja musi spełnić wymagania normy PN-IEC 60364-4-4-41 w zakresie napięć bezpiecznych instalacji elektrycznej po stronie DC. Dodatkowo instalacja musi spełnić wymagania normy IEC60947 w zakresie rozłączenia DC.

CZĘŚĆ 2

- Dla pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.:

- Karta katalogowa dla pompy określająca co najmniej następujące parametry:

Maksymalna temperatura zasilania

COP w punkcie A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewczej

Moc grzewcza (A7W35)

Typ sprężarki

Klasa energetyczna

Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej TAK/NIE

Parownik lamelowy (miedziany z lamelami aluminiowymi). TAK/NIE

Duży, cichy modulowany wentylator (w przypadku niższych mocy jeden wentylator, w przypadku większych – dwa). TAK/NIE

Zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej TAK/NIE oraz wskazanie mocy grzałki elektrycznej

Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w standardzie TAK/NIE

System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet TAK/NIE

Zakres pracy urządzenia (temperatury powietrza)

Panel sterujący z wyświetlaczem, który może pełnić funkcję termostatu pokojowego TAK/NIE

Sterownik urządzenia z możliwością ustawienia harmonogramu jej pracy. Możliwe sterowanie dwoma obiegami grzewczymi: obieg ogrzewania podłogowego (pompa obiegowa i mieszacz) i grzejników (pompa obiegowa). TAK/NIE

Sterownik i menu w języku polskim oraz pełna dokumentacja techniczna. TAK/NIE

Wbudowana w urządzeniu elektroniczna pompa obiegowa inwerterowa o płynnej automatycznej regulacji wydajności mocy górnego źródła. TAK/NIE

Automatyka wykrywająca zanik faz. TAK/NIE

Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrócenie obiegu. TAK/NIE

Zabudowany w urządzeniu zawór czterodrogowy. TAK/NIE

System świeżej wody z systemem automatycznego odkamieniania wężownicy. TAK/NIE

- Certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP, typ sprężarki zmierzonego zgodnie z normą: PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPAQ.

- Dla pompy ciepła c.w.u.:

- Karta katalogowa dla pompy określająca co najmniej następujące parametry:

Zbiornik wody pionowy – stojący, zintegrowany z pompą ciepła TAK/NIE

Wymagany współczynnik wg (A15W15-55) COP

Wyposażenie w termostat spełniający min. podstawowe 3 funkcje: zakres regulacji temperatury wody min. 40 – 55 °C, wbudowany system antyzamarzaniowy, bezpiecznik (wyłącznik) termiczny. TAK/NIE

Izolacja zbiornika

Materiał z jakiego wykonano zbiornik i jego zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie anodą tytanową lub magnezową (TAK/NIE).

Pojemność rzeczywista magazynowa zbiornika

System ochrony przeciwko rozwojowi bakterii Legionella TAK/NIE

Wyposażenie w miedzianą grzałkę elektryczną zabudowaną w zbiorniku w standardzie (moc grzałki elektrycznej nie mniejsza niż 1,5 kW lub dobrana do urządzenia, która będzie mogła służyć do okresowego dogrzewania wody np. w okresie zimowym. Grzałka musi umożliwiać podgrzanie wody do 75oC. TAK/NIE

Zbiornik pompy ciepła ma posiadać dodatkowy wymiennik spiralny o minimalnej powierzchni 1m2, dający możliwość podłączenia do dodatkowego źródła ciepła (kotła c.o., kolektorów słonecznych) - TAK/NIE

skraplacz pompy ciepła nawinięty na zewnątrz w dolnej części zbiornika. TAK/NIE

Parownik wykonany z miedzi z lamelami aluminiowymi zwiększającymi powierzchnię wymiany ciepła. TAK/NIE

Dla wysokich parametrów urządzenia układ chłodniczy pompy ciepła wyposażony w sprężarkę rotacyjną, termostatyczny zawór rozprężny; oraz dla bezpieczeństwa: presostat niskiego i wysokiego ciśnienia. TAK/NIE

Możliwość pracy na powietrzu z wewnątrz pomieszczenia (bez wykonywania przebić przez ściany zewnętrzne), a także z opcją pracy z wymianą powietrza zewnętrznego – przez podłączenie kanałów powietrznych do urządzenia. Warunkiem pracy na powietrzu z obiegu wewnątrz pomieszczenia jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na poziomie 30 m3. TAK/NIE

Wentylator promieniowy pozwalający na dostarczenie w odpowiedniej ilości powietrza do urządzenia. TAK/NIE

Możliwość podłączenia obiegu powietrza pod różnymi kątami. Preferowane króćce przyłączeniowe powietrzne wyprowadzone do góry, które umożliwiają montaż rur w różnych kierunkach. TAK/NIE

Moc akustyczna

Sterownik zamontowany fabrycznie z funkcjami minimum określonymi w PFU: TAK/NIE

Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilającego

Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę

- Certyfikat potwierdzający wartość nominalnego poboru mocy zgodnie z normą: PN-EN 16177 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej” wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze.

CZĘŚĆ 3

- Dla kotła na biomasę

- Karta katalogowa dla kotła określająca co najmniej następujące parametry:

rodzaj spalanego w kotle paliwa

sprawność nominalna

stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O₂ odniesione do spalin suchych dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła

kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną (wykonaną z korpusu np. żeliwnego z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompą obiegową, zaworem zwrotnym, kulowych zaworów odcinających oraz tarczowych termometrów),

maksymalne ciśnienie robocze kotła

maksymalna temperatura robocza kotła

zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszającego z siłownikiem TAK/NIE

zakres pracy temperatury na sterowniku

pojemność zasobnika

zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo  TAK/NIE

wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa – zabezpieczenie STB - TAK/NIE

palnik przystosowany do spalania tylko biomasy TAK/NIE

palnik przystosowany do spalania biomasy o wilgotności do 10% TAK/NIE

kocioł malowany proszkowo TAK/NIE

kocioł posiada funkcję automatycznego zapłonu paliwa TAK/NIE

kocioł posiada automatyczny podajnik TAK/NIE

potwierdzenie, że kocioł charakteryzować się obowiązującym minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, na podstawie środków wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią – TAK/NIE

palnik z modulowaną moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie TAK/NIE

palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem TAK/NIE

ślimakowy podajnik paliwa TAK/NIE

obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną TAK/NIE

wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa TAK/NIE

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

- certyfikat potwierdzający spełnianie parametrów dla kotłów na paliwo stałe określonych w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.